## Slide 1: INTENSITAS PENCAHAYAAN
Hygiene Industry
RPL Safety and Healthy Engineering 19
Zahrotul Nailul Izah 0519140128

## Slide 2
Terdapat dua aspek penting dari perencanaan penerangan, pertama yaitu menentukan jumlah armature yang dibutuhkan berdasarkan nilai intensitas yang diberikan, sedangkan yang kedua adalah rekomendasi pemasangan berdasarkan bentuk ruangan.

## Slide 3
Untuk mendapatkan jumlah lampu pada suatu ruang dapat dihitung dengan metode faktor utilisasi ruangan model pencahayaan, berikut rumus yang digunakan :
N = (1.25 x E x L x W) / (kΦ x η LB x η R)
Sedangkan flux cahaya dapat di cari dengan menggunakan rumus berikut :
Φ = W x L/w

## Slide 4
Dimana :
N = Jumlah armature
1,25 = Faktor Perencanaan
E = Intensitas Penerangan (Lux)
L = Panjang Ruang (m)
W = Lebar Ruang (m)
6. Φ = Flux Cahaya (Lumen)
7. W = Daya lampu (Watt)
8. L/w = Luminous Efficacy Lamp (Lumen/watt)
9. η LB = Efisiensi armature (%)
10. η R = Factor Utilisasi Ruangan (%)

## Slide 5
Faktor ruangan (k) daat diketahui dari data dimensi ruangan, rumusnya sebagai berikut :
k = (A x B) / (h (A + B)
Dimana :
A = lebar ruangan (m)
B = panjang ruangan (m)
H = tinggi ruangan (m)
H = H – 0.85 (m)

## Slide 6: Pembahasan
Berdasarkan jurnal Kuat Penerangan (Iluminasi) Ruang Kendali Utama Uji Thermohidrolika PTRKN-BATAN diketahui bahwa :
Jumlah lampu yang ada pada ruangan berjumlah 36 buah dengan pengukuran pada 9 titik lampu.
Menggunakan metoda intensitas untuk menentukan besar kuat penerangan rata-rata ruangan
Hasil perhitungan penerangan rata-rata sebesar 789.04 Lux sehingga sesuai standar. Namun hasil pengukuran penerangan rata-rata sebesar 190.0 Lux sehingga tidak sesuai standar. Dimana diharuskan standar sebesar 500 Lux.

## Slide 7
Jika dihitung berdasarkan metoda metode faktor utilisasi ruangan model pencahayaan, diperoleh dihasil sebagai berikut :
k = (A x B) / (h (A + B)
= (7.3 x 5.2) / (1.65 (7.3 + 5.2)
= 1.8
N = (1.25 x E x L x W) / (kΦ x η LB x η R)
= (1.25x500 Lux x 7.3 mx5.2 m) / (1.8x2000 lm x0.54x0.8)
= 23725 / 1552.2
= 15.25

## Slide 8
Titik = N / D
= 15.25 / 40
= 0.4
Sehingga jumlah armature-nya adalah 16. Disarankan dibagi menjadi 4 baris tiap barisnya terdiri dari 4 armature.

## Slide 9: Solusi untuk perhitungan penerangan
Variable dari kedua perhitungan diatas sudah sesuai dengan perhitungan untuk mencari jumlah penerangan cahaya yang dibutuhkan namun ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan seperti perhitungan parameter lainnya.

## Slide 10
Mempertimbangkan parameter. Parameter perencanaan untuk perhitungan penerangan ruang dipengaruhi oleh dimensi ruangan, kualitas cahaya yang disesuaikan dengan fungsi ruangan, jumlah lampu tiap armature, jenis lampu dan warna ruangan.
Memperhitungkan NAB lampu dan maintenance lampu sekaligus reflektor plastiknya
Memperhitungkan cahaya yang masuk ruangan melalui jendela

## Slide 11
Pengendalian lingkungan kerja pada kasus tersebut menggunakan pendekatan substitusi dengan :
Menganti lampu setiap 3 bulan sekali jika digunakan dalam 24 jam, namun jika digunakan dalam waktu 12 jam perlu diganti setiap 6 bulan.
Cat dinding ruangan dan panel kendali dengan cat yang tidak menyerap panas seperti warna kuning, maroon, dan sebagainya.

## Slide 12
Link untuk mengakses jurnal yang digunakan dan CV penulis
https://github.com/zahrotulnailulizah/Hygiene_Industry

## Slide 13: Thank you so much